Приложение 4

к Правилам безопасности

при обращении с сильнодействующими

ядовитыми веществами

в Кыргызской Республике

Требования

к техническому обслуживанию и ремонту основного емкостного и теплообменного технологического оборудования и трубопроводов при обращении с хлором

| № | Наименование оборудования | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хранилища жидкого хлора (танки, мерники и буферные емкости) | Техническое освидетельствование: - наружный осмотр; - внутренний осмотр; - гидравлическое испытание пробным давлением. Замер толщины стенок корпуса. Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов и мембран, КИПиА. Ревизия сифонов. Испытание на плотность. Ремонт изоляции с наружной окраской корпуса | 12 месяцев 2 года 8 лет 2 года 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев |
| 2. | Вагоны-цистерны железнодорожные для хлора | Техническое освидетельствование: - наружный осмотр; - внутренний осмотр; - гидравлическое испытание пробным давлением. Замер толщины стенок корпуса. Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов и мембран. Ревизия сифонов. Испытание на плотность. Осмотр ходовой части и крепления котла цистерны. Деповский ремонт | 2 года 8 лет 2 года 2 года 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев Через 2 года после выпуска и далее ежегодно В соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, но не реже одного раза в 5 лет |
| 3. | Контейнеры и баллоны для хлора | Техническое освидетельствование: - наружный и внутренний осмотры; - гидравлическое испытание пробным давлением. Ревизия арматуры, сифонов и окраска (при необходимости) | 2 года 2 года Перед каждым наливом |
| 4. | Конденсатор элементный | Разборка, промывка трубного и межтрубного пространства и при необходимости ремонт и замена элементов конденсатора. Ревизия и ремонт арматуры, замена прокладок. Ремонт, покраска изоляции. Испытание на плотность. (см. примечание, п. 2) | 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев. 12 месяцев |
| 5. | Испаритель, ресивер, грязевик, фильтры | Чистка. Опрессовка рабочим давлением. Ремонт (замена при необходимости). Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов и мембран, замена прокладок. Ремонт и покраска корпуса | 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 12 месяцев 12 месяцев |
| 6. | Трубопроводы жидкого и газообразного хлора | Наружный осмотр. Ревизия запорной арматуры, предохранительных клапанов и мембран. Замена прокладок фланцевых соединений. Испытание на плотность. Выборочная ревизия. Испытание на прочность и плотность | 12 месяцев. Производится при каждой расстыковке фланцевых соединений 12 месяцев Через 2 года после пуска производства, далее через 4 года При проведении выборочной ревизии |

Примечания:

1. Подготовка к проведению внутреннего осмотра проводится в соответствии с инструкцией, утвержденной техническим руководителем организации.

2. Пневматические испытания оборудования на плотность выполняются при рабочем давлении осушенным воздухом (азотом) с температурой точки росы (- 40°С).