Проект

Приложение 29

Санитарные правила и гигиенические нормативы

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

1. Область применения и общие положения

1. Санитарные правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» устанавливают гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

2.Санитарные правила и гигиенические нормативы (далее -санитарные правила) распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

3. Санитарные правила предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых и общественных зданий, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

5. Ответственность за нарушение настоящих Санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.

2. Термины и определения

6. В настоящих санитарных правилах применяются следующие термины и определения:

1) боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах;

2) одностороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в одной стене;

3) двухстороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в плоскости двух стен;

4) верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания;

5) естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях;

6) комбинированное искусственное освещение помещений - освещение, при котором к общему освещению добавляется местное;

7) комбинированное естественное освещение помещений - сочетание верхнего и бокового естественного освещения;

8) контраст объекта различения с фоном К - отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона;

9) коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах;

10) коэффициент пульсации освещенности, % - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой:

, где

и - соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

- среднее значение освещенности за тот же период, лк;

11) местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах;

12) наружное архитектурное освещение - искусственное освещение фасадов зданий и сооружений, произведений монументального искусства и элементов городского ландшафта для обеспечения их художественной выразительности, отвечающее требованиям экологии зрительного восприятия и социально-экономической эффективности;

13) общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение);

14) показатель дискомфорта М - критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой

, где

- яркость блеского источника, кд/м;

- угловой размер блеского источника, стер;

- индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;

- яркость адаптации, кд/м ;

15) помещения без естественного света - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности (КЕО) в точке нормирования ниже 0,1;

16) помещения с недостаточным естественным светом - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности в точке нормирования ниже нормированного значения для естественного освещения;

17) рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность;

18) совмещенное освещение - освещение, при котором одновременно применяется естественное и искусственное освещение в течение полного рабочего дня;

19) средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта;

20) условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола;

21) характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов;

22) цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

3. Общие требования к естественному освещению помещений жилых и общественных зданий

7. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь

естественное освещение.

8. Естественное освещение подразделяется на следующие типы:  боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

9. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

10. При комбинированном естественном освещении помещение делится на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

11. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО учитывается в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

12. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 21 а), 22 а) и 23 а) и б) настоящих санитарных правил, нормированное значение КЕО равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

13. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Разрешается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО (ен) не более 10%.

14. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения в жилых и общественных зданиях

принимается равным 0,55.

15. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения устанавливается не менее нормированного значения КЕО (ен) при боковом освещении в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим санитарным правилам.

16. Без естественного освещения разрешается проектировать помещения, указанные приложениях 1, 2 настоящих санитарных правил.

4. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

17. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения указаныв в приложении 1 настоящих Санитарных правил.

18. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях значение КЕО нормируется в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении обеспечивается в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

19. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО обеспечивается в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

5. Требования к естественному освещению общественных зданий

20. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений указаны в приложении 2 настоящих санитарных правил.

21. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных организаций нормируемое значение КЕО обеспечивается:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

22. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно обеспечивается:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

23. При одностороннем боковом освещении помещений организаций здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для пожилых и лиц с ограниченными возмижностями здоровья), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности;

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

24. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 21 а), 22 а) и 23 а) и б) допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

25. При одностороннем боковом освещении помещений общественных зданий (кроме помещений, указанных в пунктах 21 а), 22 а) и 23 а) и б) настоящих норм) нормативное значение КЕО обеспечивается в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

6. Общие требования к искусственному освещению помещений жилых и общественных зданий

26. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее, комбинированное, рабочее и аварийное.

27. Рабочее освещение предусматривается для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

28. Нормативное значения освещенности устанавливается в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений.

29. Для общего и местного искусственного освещения используются источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К. В организациях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования рекомендуется поддерживать цветовую коррелированную температуру в пределах 2400°К до 4300°К.

30. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м, наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не разрешается.

31. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в приложениях 1 и 2 настоящих санитарных правил в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

32. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, в приложениях 1 и 2 настоящих санитарных правил.

33.В организациях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических организаций следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания, а также светодиодные лампы с ограничениями по цветовой коррелированной температуре.

34. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

35. Нормы освещенности допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности, при использовании источников света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи R 90% и условии сохранения норм по коэффициенту пульсации

36. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

37. Рекомендуемая световая отдача световых приборов, используемых для общего искусственного освещения помещений, освещения мест производства вне зданий и наружного освещения при минимально допустимых индексах цветопередачи, указана в таблице 1 настоящих санитарных правил.

Таблица 1

Рекомендуемые световые отдачи световых приборов для общего освещения помещений, освещения мест производства вне зданий, наружного освещения селитебных территорий

| Тип источника света | Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не менее, при минимально допустимых индексах цветопередачиRα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rα≥80 | Rα≥60 | Rα≥40 | Rα≥20 |
| Световые приборы для общего освещения помещений |  |  |  |  |
| Световые приборы со светодиодными источниками света и светодиодными модулями | 90 | 100 | - | - |
| Световые приборы с люминесцентными источниками света | 50 | 40 | - | - |
| Световые приборы с металлогалогенными источниками света | 55 | 50 | - | - |
| Световые приборы с натриевыми лампами высокого давления | м* | 50 | 60 | - |

### 38. Для общего освещения помещений рекомендуется использовать люминесцентные и/или лампы накаливания и светодиодные лампы. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения мощностью 100 Вт и выше не допускается.

39. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами имеют защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.

40. Для местного освещения, кроме люминесцентных  источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

41. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований  к общему искусственному освещению.

7. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

42. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в приложении 1.

43. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

8. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

44. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в приложении 2.

45. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

46. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение предусматривается:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (мастерские, лаборатории);

- в помещения, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

47. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6 - 1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2 - 1,6 кд/м2.

48. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок, не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.47.

49. Размещение динамичных видеорекламных световых установок разрешается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

50. Угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2°. В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать 3000 кд/м.

9. Требования к совмещенному освещению помещений жилых и

общественных зданий

51. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий предусматривается в случаях выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных организаций, палат лечебно-профилактических организаций, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для пожилых и лиц с ограниченными возмижностями здоровья).

52. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в приложении 1; для общественных зданий - в приложении 2.

53. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

54. При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п.34.

55. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

Приложение 1

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г- горизон- тальная, В -вертикаль- ная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  |  |  |  |
|  |  | при верхнем или комби- нирова нном освеще- нии | при боковом освеще- нии | при верхнем или комби- нирован-ном осве- щении | при боковом освеще нии | Освещен- ность рабочих поверх- ностей, лк | Показа- тель дискомфо- рта М, не более | Коэффициент пульсации освещен- ности, Кп, %, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Жилые комнаты гостиные, спальни | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150* | - | - |
| 2. Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 3. Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150* | - | - |
| 4. Детские | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | - | - | 200* | - | - |
| 5. Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 300* | - | - |
| 6.Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* | - | - |
| 7. Кладовые, подсобные | Г-0,0 | - | - | - | - | 30* | - | - |
| 8.Гардеробные | Г-0,0 | - | - | - | - | 75* | - | - |
| 9. Сауна, раздевалки | Г-0,0 | - | - | - | - | 100* | - | - |
| 10. Бассейн | Г-0,0 Г-поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100* | 60* | 20* |
| 11.Тренажер- ный зал | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | 150* | 60* | 20* |
| 12.Биллиардная | Г-0,8 | - | - | - | - | 300* | 40* | 20* |
| 13. Ванные комнаты, | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* | - | - |
| Общедомовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Помещение консьержа | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 | 20 |
| 15.Лестницы | Г-0,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20 | - | - |
| 16. Поэтажные внеквартир-ные коридоры, вестибюли, лифтовые, холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 17.Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 18. Тепловые пункты насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 19.Основные проходы технических этажей подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 20. Шахты лифтов | Пол приямка | - | - | - | - | 5** | - | - |

- прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований

* в жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми

** норма дана для ламп накаливания

Приложение 2

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Нормируемые показатели естественного, искусственного

и совмещенного освещения основных помещений общественного  здания, а также сопутствующих им производственных помещений

|  | Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормиро- вания КЕО и освещенности (Г - горизон-тальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  |  |  | Совмещенное освещение |  |  |  |  |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО , % |  |  |  | КЕО , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при верх- нем или комби нирован- ном осве- щении | при боковом осве щении |  |  | при верхнем или комби нирован- ном осве- щении |  | при боковом освеще- нии |  |  |  | Освещенность, лк |  |  |  |  |  |  | Показатель дискомфорта, М, не более | Коэф- фици- ент пульса ции освещен ности, , %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении |  |  |  |  | при общем освещении |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | от об- щего |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 |  |  | 2,4 |  | 0,9 |  |  | 600 |  |  | 400 |  |  | 500 |  | 40 | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 |  |  | 2,1 |  | 0,7 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 400 |  | 40 | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей, экспедиции | Г-0,8 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 |  |  | 2,1 |  | 0,7 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 400 |  | 40 | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 7. | Читательские каталоги | Фронт карточек: В-1,0 | 2,5 | 0,7 |  |  | 1,5 |  | 0,4 |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  | 60 | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В-1,0 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 75 |  | - | - |
| 10. | Переплетно- Бброшюровочные ппомещения | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирования | Г-0,8 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  | 40 | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 | - | - |  |  | 3,0 |  | 1,2 |  |  | 750 |  |  | 200 |  |  | 300 |  | 40 | 15/20 |
| 13. | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | Г-0,8 на рабочих столах | 3,5 | 1,2 |  |  | 2,1 |  | 0,7 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 400 |  | 15 | 10 |
|  |  | Экран монитора: В-1,2 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  | - | - |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  | 60 | 20 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г-0,0 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 150 |  | - | - |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 |  |  | 2,1 |  | 0,7 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 400 |  | 40 | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 |  |  | 2,4 |  | 0,9 |  |  | 600 |  |  | 400 |  |  | 500 |  | 40 | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 200 |  | 40 | 15 |
| 19. | Лаборатории научно- технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 |  |  | 2,1 |  | 0,7 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 400 |  | 40 | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные | Г-0,8 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  | 60 | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранение реактивов | В-1,0 | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | 60 | 20 |
| 22. | Моечные лабораторной посуды | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 |  |  | 1,8 |  | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | 300 |  | 40 | 15 |

|  |  | Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. |  | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег |  |  | Г-0,8 |  |  | 3,5 | 1,2 |  | 2,1 |  | 0,7 | 500 | 300 |  | 400 | 15 | 10 |
| 24. |  | Помещения отдела инкассации, инкассаторная |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 300 | 40 | 15 |
| 25. |  | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 200 | 60 | 20 |
| 26. |  | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 400 | 40 | 10 |
| 27. |  | Помещение вводно-кабельного оборудования |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 200 | 60 | 20 |
| 28. |  | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | 2,1 | 0,7 | 500 |  | 300 | - | 10 |
| 29. |  | Комната изготовления, обработки и хранения идентифика- ционных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | 2,1 |  | 0,7 | - | - |  | 400 | 40 | 10 |
| 30. |  | Помещения для обсливания физических лиц |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 300 | 40 | 15 |
| 31. |  | Помещение сейфовой |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 150 | 60 | 20 |
| 32. |  | Смотровой коридор |  |  | Г-0,8 |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 75 | - | - |
|  |  | Организации общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразова- тельных школ, школ- интернатов, средне- специальных ипрофессионал ьно- технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие |  |  |  | Рабочие столы и парты: Г-0,8 Середина доски: В-1,5** |  |  | 4,0 - | 1,5 - |  | 2,1 - |  | 1,3 - | - - | - - | 400 500 |  | 40 - | 10 10 |
| * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях |  | Середина доски В-1,5 |  |  | 3,5 |  | 1,2 |  |  | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 |  | 40 | 10 |
| 35. |  | Кабинеты информатики и вычислительной техники |  | Г-0,8 на рабочих столах Экран дисплея: В-1; |  |  | 3,5 - |  | 1,2 - |  |  | 2,1 - | 0,7 - | 500 - | 300 - | 400 200 |  | 15 - | 10 - |
| 36. |  | Учебные кабинеты технического черчения и рисования |  | Г-0,8 на рабочих столах В-на доске |  |  | 4,0 - |  | 1,5 - |  |  | 2,1 - | 1,3 - | - - | - - | 500 500 |  | 40 40 | 10 10 |
| 37. |  | Лаборантские при учебных кабинетах |  | Г-0,8 |  |  | 3,5 |  | 1,2 |  |  | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 |  | 15 | 10 |
| 38. |  | Мастерские по обработке металлов и древесины |  | Верстаки, рабочие столы, Г-0,8 |  |  | - |  | - |  |  | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 300 |  | 40 | 15 |
| 39. |  | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - | 1,8 |  |  | 0,6 | - | - | 300 |  | 40 | 15 |
| 40. |  | Кабинеты обслуживающих видов труда | Г-0,8 На рабочих столах |  |  | 4,0 |  |  | 1,5 | 2,1 |  |  | 1,3 | - | - | 400 |  | 40 | 10 |
| 41. |  | Спортивные залы | Г-0,0 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  | 1,5 |  | 0,4 | - | - | 200 |  | 60 | 20 |
|  |  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 75** |  | - | - |
| 42. |  | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 50 |  | - | - |
| 43. |  | Крытые бассейн | Г- поверхность воды |  |  | 2,0 |  |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 0,3 | - | - | 150 |  | 60 | 20 |
| 44. |  | Актовые залы, киноаудитории | Г-0,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 200 |  | 75 | - |
| 45. |  | Эстрады актовых залов | В-1,5 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 300 |  | - | - |
| 46. |  | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 | - | - | 300 |  | 40 | 15 |
| 47. |  | Рекреации | Г-0,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 0,3 | - | - | 150 |  | 90 | - |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 400 |  | 40 | 10 |
| 49. |  | Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 300 |  | 60 | - |
| 50. |  | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 200 |  | 90 | - |
| 51. |  | Помещения игровых автоматов, настольных игр | Г-0,8; В-1,5 |  |  | - - |  |  | - - |  | - - |  | - - | - - | - - | 300 150 |  | 40 - | 15 - |
| 52. |  | Биллиардная | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 300 |  | 40 | 15 |
| 53. |  | Зал компьютерных игр | Экран: В-1,2; |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 150 |  | - | - |
|  |  |  | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 | - | - | 300 |  | 40 | 15 |
| 54. |  | Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 150 |  | 90 | - |
| 55. |  | Выставочные залы | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  | 0,7 |  | 1,5 |  | 0,4 | - | - | 200 |  | 90 | - |
| 56. |  | Зрительные залы кинотеатров | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 75 |  | 90 | - |
| 57. |  | Фойе кинотеатров, клубов | Г-0,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 150 |  | 90 | - |
| 58. |  | Комнаты кружков и музыкальные классы | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  | 1,8 |  | 0,6 | - | - | 300 (500)* |  | 60 | 20 |
| * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Кино-, звуко- и светоаппаратные | Г-0,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 150 |  | 60 | 20 |

|  | Детские дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Приемные |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 25 |  |  | 15 |
| 61. | Раздевальные |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | 2,5 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 62. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий |  |  |  | Г-0,0 |  |  |  |  | 4,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 (400)* |  |  | 15 |  |  | 10 |
| * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Спальные | Г-0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 75 (150)* |  | 25 |  |  | 15 |  |  |
| * Оптимальный уровень освещенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей |  | Г-0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 25 |  |  | 15 |  |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Палаты, спальные комнаты |  | Г-0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 25 |  |  | 15 |  |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Залы спортивных игр |  |  | Г-0,0 В-2,0 с обеих сторон на продоль ной оси помещения |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы |  |  | Г-0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 68. | Кегельбан |  |  | Г-0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 69. | Зал басейна |  |  | Г-поверх- ность воды |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 150 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 71. | Раздаточные |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 73. | Моечные посуды |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 75. | Изготовление шоколада и конфет |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | - |  |  | - |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 76. | Производство мороженого, напитков |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 20 |  |
| 77. | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 78. | Загрузочные, кладовые |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Торговые залы супермаркетов |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 500 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |
| 81. | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров,стройматериалов |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 83. | Примерочные кабины |  |  | В-1,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | - |  |  | 15 |  |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 60 |  |  | - |  |
| 85. | Отделы заказов, бюро обслуживания |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
| 86. | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  | 60 |  |  | 20 |  |
|  | б) помещения нарезки тканей, гладильные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерские магазинов, радио- электротоваров |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |
| 87. | Помещения главных касс |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  | - |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 500 |  |  | 300 |  | 400 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |
| 89. | Рекламно- декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров |  |  | Г-0,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 400 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 40 |  |  | 15 |  |

|  | Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Ожидаль ные- остывочные | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150 |  | 90 | - |
| б) | раздевальные, моечные, душевые,парильные | Г-0.0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - | - |
| в) | бассейны | Г-00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - | - |
| 91. | Парикма херские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | мужской, женский залы | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,1 |  | 0,7 |  | 500 |  | 300 |  | 400 |  | 40 | 10 |
| б) | косметический кабинет | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 600 |  | 400 |  | 500 |  | 40 | 10 |
| 92. | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | приема и выдача заказов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| б) | съемочный зал фотоателье; | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - | 20 |
| в) | фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| г) | помещения для ретуши | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1000 |  | 200 |  | - |  | 40 | 15/20 |
| 93. | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | прием и выдача белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прием с меткой, учет, выдача | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
|  | - хранение белья | В-1,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - | - |
| б) | стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стирка, приготовление растворов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 | 20 |
|  | - хранение стиральных материалов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50 |  | - | - |
| в) | сушильно- гладильные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | механические | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 | 20 |
| - | ручные | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 | 20 |
| г) | упаковка белья | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 | 20 |
|  | д) починка белья | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 | 20 |
| 94. | Прачечные самообслуживания | Г-0,0 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| 95. | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | прием и выдача одежды | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| б) | помещения химчистки | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,8 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 200 |  | 40 | 20 |
| в) | выведение пятен; | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2000 |  | 200 |  | 500 |  | 40 | 20 |
| г) | хранение химикатов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50 |  | - | - |
| 96. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | пошивочные цехи | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 | 20 |
| б) | закройные отделения | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 750 |  | 20 | 10 |
| в) | отделения ремонта одежды | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 | 20 |
| г) | отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 | 20 |
| д) | отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 500 |  | 20 | 20 |
| е) | утюжные, декатировочные | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 300 |  | 40 | 20 |
| 97. | Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | помещения для посетителей | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| б) | кладовые | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 150 |  | - | - |
| 98. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 750 |  | 750 |  | 20 | 20 |
| б) | ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 2000 |  | 750 |  | - |  | 40 | 20 |
| в) | ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 3000 |  | 300 |  | - |  | 20 | 20 |
| г) | ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 |  | - |  | - |  | 4,2 |  | 1,5 |  | 2000 |  | 200 |  | - |  | 20 | 20 |
| 99. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 | 20 |
| б) | фонотеки | Г-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200 |  | - | - |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бюро обслуживания, гостиные | Г-0,8 | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 101. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 200 |  | 60 |  | 20 |
| 102. | Номера | Г-0,0 | 2,0 |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | 20 |

| Организации здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемиологической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.Операционная, помещения гипотермии | Г-0,8 | - | - | - | _ | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 104.Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 105.Кабинет ангиографии | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 106.Предоперационная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 107. Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 400 | 20 | 10 |
| 108. Помещение хранения крови | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 109. Помещение хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. Кабинеты хирургов,акушеров,гинекологов, травматологов, педиатров,инфкционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые,приемно-смотровые боксы | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 111. Кабинеты врачей в амбулаторно-поликлинических организациях, не приведенные выше | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 112. Темные комнаты офтальмологов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 |
| Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 114. Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 115. Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)рентгенобронхоскопии и лапароскопии | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| б)гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| в) трудо- терапии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| г) для лечения сном | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 116. Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок,стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.Рентгенодиагно- стический кабинет | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 118. Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 119. Кабинеты для раздевания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. Радиомет рическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканерная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 121. Кабина гамма-терапии | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 122. Конденса торная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 123. Хранилище радиоактивных веществ | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 40 | 20 |
| 124. Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |

| Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Г-0,0 |  | 3,0 | 1,0 | - | - | - | - | 200 | 25 | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни | Г-0,0 |  | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы | Г-0,0 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | 15 |
| Лаборатории медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 |  | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г-0,8 |  | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 133. | Стеклодувная | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | Г-0,8 |  | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г-0,8 |  | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г-0,8 |  | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная | Г-0,8 |  | - | - | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 138. | Стерилизационная, моечная | Г-0,8 |  | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 140. | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламе- няющихся жидкостей | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 141. | Кладовая тары | Г-0,8 |  | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Стерилизационная- автоклавная, помещение приема и хранения материалов |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 143. | Помещение подготовки инструментов |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов |  | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 145. | Помещение дезинфекционных камер |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 146. | Помещение для хранения дезинфекционных средств |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Секционная |  | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 148. | Предсекционная, фиксационная |  | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 149. | Помещение для одевания трупов, траурный зал |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов |  | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 152. | Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 153. | Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 154. | Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские |  | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 155. | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 156. | Моечные |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 157. | Помещения взятия проб |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 158. | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций |  | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 159. | Комнаты зоопаразитологов |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы |  | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 161. | Помещения дезкамер, стерильные цехи |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов |  | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
|  | Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Виварий. Помещения для содержания животных |  | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 40 | 10 |
|  | Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Диспетчерская |  | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 165. | Помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | радиопоста | Г-0,8 | 2,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи В-1,0 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - |  |  | - |
| 167. | Помещения текущего запаса медикаментов | Г-0,8 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г-0,8 | 2,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  | 20 |
|  | Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г-0,8 |  | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 40 |  | 15 |
| 170. | Остывочная | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | 60 |  | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 |  | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 40 |  | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды, раздаточная | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  | 20 |
|  | Прочие помещения лечебных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Процедурная, манипуляционная | Г-0,8 |  | 4,0 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 500 |  |  |  | 40 |  | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г-0,8 |  | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 40 |  | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г-0,8 |  | 2,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  | 20 |
| 177. | Регистратура | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  | 20 |
| 178. | Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 150 |  |  |  | 90 |  | - |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Г-0,0 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - |  | - |
| 180. | Веранды | Г-0,8 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 15 |
| Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Залы ожидания | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 60 | - |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 |  |  | 3,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  |  | 40 | 15 |
| 183. | Вычислительный центр | Г-0,8 |  |  | 3,5 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 500 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 15 | 10 |
| 184. | Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 150 |  |  |  | 90 | - |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 | 20 |
| Прочие вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | умывальные, уборные, курительные | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - | - |
| б) | душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 50 |  |  |  | - | - |
| 187. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 150 |  |  |  | 90 | - |
| б) | в прочих общественных зданиях | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - | - |
| 188. | Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | главные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | - | - |
| б) | остальные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 50 |  |  |  | - | - |
| 189. | Лифтовые холл | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - | - |
| 190. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 75 |  |  |  | - | - |
|  | б) остальные коридоры | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 50 |  |  |  | - | - |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок | Г-0,8 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | - | - |
| 192. | Чердаки | Г-0,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5* |  |  |  | - | - |
| * Освещенность дана для ламп накаливания. Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (справочное)

Взаимосвязь нормируемых параметров естественного и искусственного освещения с характеристиками зрительных работ в жилых и общественных помещениях

| Характеристика зрительной работы |  | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм |  | Разряд зрительной работы |  | Подразряд зрительной работы |  | Относительная продолжительность зрительной работы, % |  | Освещенность на рабочей поверхности от системы общего искусственного освещения, лк |  | Средний КЕО при верхнем или верхнем и боковом освещении |  | Минимальный КЕО при боковом освещении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Различение объектов при фиксированной линии зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очень высокой точности |  | 0,1-0,3 |  | А |  | 1 |  | 70 |  | 500 |  | 4,0 |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | <70 |  | 400 |  | 3,5 |  | 1,2 |
| Высокой точности |  | 0,3-0,5 |  | Б |  | 1 |  | 70 |  | 300 |  | 3,0 |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | <70 |  | 200 |  | 2,5 |  | 1,0 |
| Средней точности |  | >0,5 |  | В |  | 1 |  | 70 |  | 150 |  | 2,0 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | <70 |  | 100 |  | 2,0 |  | 0,5 |
| Обзор окружающего пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокая насыщенность помещения светом | - |  | Г |  | - |  | - |  | 300 |  | 3,0 |  | 1,0 |  |
| Средняя насыщенность помещений светом | - |  | Д |  | - |  | - |  | 200 |  | 2,5 |  | 0,7 |  |
| Низкая насыщенность помещения светом | - |  | Е |  | - |  | - |  | 150 |  | 2,0 |  | 0,5 |  |
| Общая ориентировка в пространстве интерьера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое скопление людей | - |  | Ж |  | 1 |  |  |  | 75 |  | - |  | - |  |
| Малое скопление людей | - |  | Ж |  | 2 |  |  |  | 50 |  | - |  | - |  |
| Общая ориентировка в зонах передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое скопление людей | - |  | З |  | 1 |  |  |  | 30 |  | - |  | - |  |
| Малое скопление людей | - |  | З |  | 2 |  |  |  | 20 |  | - |  | - |  |